**HEKAPLAST: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 110 HEKAPLAST-S dodávaného v tyčích (vyrábí se i varianta HEKAPLAST-R dodávaná v rolích):*

**Kabelová chránička HEKAPLAST z PE-HD**

* Kabelová chránička dodávaná v tyčích vyrobená z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou
* kruhová tuhost dle EN ISO 9969

S ≥ 8,0 kN/m2 pro jmenovité světlosti do DN 110

S ≥ 5,0 kN/m2 pro jmenovité světlosti od DN 125

* vhodné pro požadovanou ochranu IP 66 a IP 67 dle EN 60529 s těsněním, nebo IP 54 bez těsnění
* dodávané v 6 m tyčích
* pokládka se provádí na 10 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 mm po celém obvodu i délce potrubí
* jmenovitá světlost DN 110 (AD vnější průměr)